### 技术、服务、商务及其他要求

（带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合

理设定，并明确具体要求。）

1 、采购项目概况

根据雅安市敬老院发展需求，拟采购柴油发电机及辅材安装。

#### 2 、采购内容

2.1标的清单

采购包1：

采购包预算金额（元）: 190000.00

采购包最高限价（元）: 190000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单 位 | 所属行 业 | 是否 涉及 核心 产品 | 是否涉 及采购 进口产 品 | 是否涉 及采购 节能产 品 | 是否涉及 采购环境 标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油发电机及辅 材安装 | 1.00 | 190000.00 | 批 | 工业 | 是 | 否 | 否 | 否 |

### 3 、技术参数及要求

采购包1：

标的名称：柴油发电机及辅材安装

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 序 号 | 设备 名称 及编 号 | 技术参数要求 | 符合的相关国家标准 或规范 | 单位 | 数量 |  |
|  |  |  | 1 | 发电机 组 | （一）机组参数要求： 1 、★机组额定功率：≥250KW； 2 、型式：立式、直列、水冷、六冲程 ; 3 、燃烧室形式：直喷式缩口ω燃烧室 ; 4 、调速方式：电子； 5 、启动方式：24V直流电启动； 6 、功率因数：Cosφ =0.8(滞后)； 7 、输出电压（V）：400/230； 8 、接线方式：三相四线“Y ”； | 1 、ISO8528 国际标 准化协会标准—往复式 内燃机驱动交流发电机 组； 2 、ISO3046 国际标 准化协会标准—往复式 内燃机运行标准； 3、 GB/T 7345-2008控制 电机基本技术要求； 4、 | 套 | 1 |  |

|  |  | 9、频率（Hz）：50； 10、输出电压（V）：400/230；额 定电流（A）：990； 11、机组尺寸（长×宽 ×高）： ≤3 000mm×1150mm×1550mm； （二）发动机参数要求： 1、额定转速（Rpm）：1500 2、★最大功率（KW） ： ≥313 3、气缸数： ≥6，单缸气门数： ≥4 4、气缸型式：湿式气缸套 5、缸径×行程（ mm）： ≥125×1 47 6、额定工况燃油消耗率g/(kW · h)： ≤192 7、机油消耗率g/（kW · h）： ≤0.3 8、吸气方式：废气涡轮增压、中冷 9、润滑油容量L： ≥52 10、润滑方式：压力、飞溅混合式 11、活塞总排气量L： ≥19.598 12、燃油及机油牌号：夏季：按质量 规范及使用要求选择。冬季：按环境温 度选择。 13、根据国家排放标准要求，采用 国三发动机。 （三）发电机参数要求： 1、★额定功率：常用功率≥250KW， 备用功率≥280KW 2、额定转速：1500r/min 3、额定电压：400V/230V 4、★励磁方式：全铜无刷自励式 5、绝缘等级：H 6、防护等级：IP22 7、瞬态电压调整率： ≤+20～15% 8、稳态电压调整率： ≤±1% 9、瞬态频率调整率：+10～-7% 10、稳态频率调整率：0～5% 11、转速恢复时间： ≤5s | GB/T 31038-2014高 电压柴油发电机组通用 技术条件 5、JBT 10303-2020 工频柴油发电机组技 术条件； 6、GB 2820-90 工频 柴油发电机组通用技术 条件； 7、 JB/T 8186-2020 工频柴油发电机组额定 功率、电压及转速； 8、 GB/T 37692-2019非 道路移动机械用小型点 燃式发动机工况法燃料 消耗率限值与测量方法 。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 2 | 发电机 组控制 器 | 1 、★具有自动启动、停机功能（与市 电进行转换）及手动启停控制功能， 具有远程监控功能（带RS485接口） 。 2 、液晶LCD显示屏，带背光，轻触 按钮操作。 3 、市电具有过压、欠压、缺相功能 , 发电具有过压、欠压、过频、欠频 、过流功能。 4 、所有开关、按钮等为防油防尘型 , 箱门具有密封垫。 5 、可显示机组运行状态各种参数： 具有发电机相电压、发电机线电压、 发电机电流、发电机频率、发电机视 在功率、发电机有功功率、发电机功 率因数、发电机有功电度、发电机无 功电度、机油压力、冷却水温度、转 速、运行累计时、电池电压等参数显 示。 6 、保护功能齐全：具有充电失败、 低电池电压、低油压、高水温、超速 、低速、机组电压过高/过低、过流、 机组过载、负载不平衡、启动失败、 停机失败、紧急停机、低频率（停机 ) 、发电机绕组高温（停机）、储油 箱低油位（报警）等保护功能。 7 、具有油机启动延时时间可调功能 , 0～60秒。 8 、具有油机停机延时时间可调功能 , 0～60秒。 9 、配备市电充电器：浮充充电器在 发电机组待机状态下对电池充电,维持 电池电压。 | GB/T 2820.4-2009 往复式 内燃机驱动的交流发电 机组 第4部分:控制装 置和开关装置 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3 | 起动电 池和充 电器 | 1、★应由≥2块24V100AH蓄电池供 电的电动机起动柴油机。蓄电池的容 量应能保证4次自起动和2次手动起动 。若柴油机一次不起动成功，机组应 能自动起动，间隔时间为6秒。若三次 起动失败将自动关断并发出报警信号 。 2、蓄电池应配备恒压、恒流、均充 、浮充功能的充电器，根据电池容量 的存储情况进行自动充电及断开控制 。 3、蓄电池的接线桩应有防护罩，防 止灰尘的及其他杂质掉落到电瓶桩上 。 4、蓄电池应带电池开关，避免因拆 装电池过程中有可能出现短路而损坏 控制模块、充电发电机等。 | 符合国家电池及充电器 相关规范 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 储油箱 及油路 系统 | 1、燃料油箱应安装在储油间内，油 箱容量为≤500L ，包含呼吸阀、油 箱、油路管道等。 2、供应商提供的全部的燃油配管、 阀门、过滤器，呼吸阀等。 | 符合国家关于储油箱相 关规范 | 套 | 1 |

| 6 | 尾气处 理设备 | 1、柴油发电机尾气净化设备可以除去 尾气中的颗粒物(PM)、煤气（CO）、 油臭（THC）、NOx； 2、尾气处理性能要求： （1）颗粒物(PM)去除效率92-98%； （2）CO去除效率85-95%； （3）THC去除效率85-90%； （4）NOx去除效率25-40%；可做到 低空排放； 自动控制。 3.★≥国3，附第三方检测报告。 | 符合大气污染综合排放 标准GB16297- 1996 | 套 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | ATS自 动切换 柜 | 1.★发电机配套ATS自动切换柜； 2.可实现供电自动切换功能。 3.配备出线端子，并实现单路单控。 | 1、GB/T14048.3-20 17 《低压开关设备和 控制设备第3部分：开 关、隔离器、隔离开关 以及熔断器组合电器》 2、 GB/T14048.11-2016 《低压开关设备和控制 设备 第6- 1部分：多功 能电器 转换开关电器 》 | 台 | 1 |
| 8 | 其他辅 材 | / | / | 批 | 1 |

- 注：质保期：≥12个月；

- 交货时间：2024年4月25日前；

- 交货地点：四川省雅安市芦山县